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[bookmark: _Toc20199]
第一章 询 价 函
我公司就35KV/0.4KV 1000KVA油浸式电力变压器维修检测保养服务以公开询比方式组织采购，欢迎符合条件的各单位参加报价。
1、 项目名称：35KV/0.4KV 1000KVA油浸式电力变压器维修检测保养服务
2、 项目地点：城阳区
三、采购方式：询比采购
四、定标方式：完全响应全部询价条件且报价最低者成交
五、合同主要条款：
1.采购范围：35KV/0.4KV 1000KVA油浸式电力变压器维修检测保养服务，包括但不限于以下内容，详细内容见第三章“服务内容及要求”。
(1)  变压器渗漏油专项治理。包括密封系统全更换、阀体与管路检修、紧固件紧固防锈等。
(2)  变压器油处理与更换。全部更新全新合格变压器绝缘油。
(3)  整机清洁与防腐保养。
(4)  内部专项检查保养。
(5)  瓦斯继电器专项维修保养并进行专项试验及验收。
(6)  油呼吸过滤器（吸湿器/呼吸器）专项维修保养并进行专项试验及验收。
2.本项目采购控制价人民币25000.00元（含税），大写：人民币贰万伍仟元整。
3.报价要求：本次投标报价包括但不限于完成上述清单中的零备件更换、设备维修保养、专项试验所需的所有材料费、辅助安装设备费、人工费、管理费、保险费、包装费、装卸费、运输费、试验费、税金、利润等。
4.质保期：质保期12个月，质保期内设备出现渗漏油、部件损坏、参数异常等施工质量问题，施工单位免费上门整改、更换配件、重新检测。质保期内提供24小时应急响应服务，接到故障通知及时到场处置。
5.付款条件：全部完工后，乙方提供符合甲方要求的发票后，双方验收合格之后半年内付至合同总价的95%，余5%质保期满后无质量问题一次性无息付清。	Comment by 徐梦竹律师: 建议补充付款前提：乙方提供符合甲方要求的发票后。
6.付款方式：包括但不限于银行汇款、供应链票据、承兑汇票等方式（具体以甲方财务资金部要求为准）。
六、投标资格要求
[bookmark: _Toc12329]1、具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；
2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；
4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”和“严重失信主体名单”和“经营（活动）异常名录”的不良记录。通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
5、本项目不接受联合体投标、报价。
七、投标供应商须提供以下资料，每项资料必须加盖公章：
（1） 营业执照副本复印件；
（2） 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3） 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4） 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
（5） 报价文件全部内容（1-14）；
（6） 近三年主要业绩合同复印件（2023年7月1日至2026年7月25日签订的同类型合同）	Comment by 徐梦竹律师: 提示核实，确保与评分标准一致
（7） 承修、承装类三级及以上资质
（8） 安全生产许可证
（9） 现场施工人员特种作业（高压）操作证复印件（不少于2人）
（10）单位及其法定代表人提供无行贿犯罪记录证明（若无法开具法定代表人无行贿犯罪记录证明，需同时提供以下三种材料加盖公章：①无行贿犯罪记录承诺书、②信用中国查询报告、③法人无犯罪记录证明）；

8、 采购公告及采购结果发放：本次采购公告及成交结果均在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。
九、 投标文件的递交
[bookmark: _GoBack]1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026  年  8  月  3  日   17 时  30  分，地点为青岛市黄岛区淮河西路167号 。
2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求装订、密封的投标文件，招标人将予以拒收。

十、采购项目联系人姓名和电话：	Comment by 徐梦竹律师: 提示补充空白处
采 购 人：青岛碧海水务有限公司
联 系 人：丁明霞
电    话：18669810356
青岛碧海水务有限公司
                                        2026年7月28日
[bookmark: _Toc16275]                 
[bookmark: _Toc24773][bookmark: _Toc291506255][bookmark: _Toc227423102]      第二章  投标须知
一、说明
（一）适用范围：本文件仅适用于本投标邀请中所述的采购项目。
（二）定义
1.“采购人”“发包人”系指青岛碧海水务有限公司。
2.“投标人”“报价人”系指向采购人提交投标文件的供应商。
3.“中标人”“成交供应商”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。
（三）投标人应具备的条件
1.满足询价函中的资质规定。
2.投标工程/服务符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.满足本文件规定的要求。
（四）联合体投标：本项目不接受联合体投标。
（五）投标有效期：从开标之日起，投标文件有效期为60天。投标有效期不足的，其投标无效。
（六）本文件的澄清、修改
1.投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知采购人澄清或处理。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。
2.根据投标人提出的问题，采购人确定是否需统一召开标前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有被邀请的投标人参加。
3.采购人对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前，并以书面形式通知所有被邀请的供应商。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。
（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc291506256][bookmark: _Toc227423103][bookmark: _Toc14721]二、投标文件的编写
（一）一般要求
1.投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。
2.投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。
3.投标文件应当采用书面方式；招标采购单位不接受电报、电话、传真投标。
（二）投标文件的组成
1.投标文件应包括的内容详见本文件“第六章 投标文件编制要求”。
2.除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。
（三）投标报价
1.投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。
2.除本文件另有规定外，投标报价为本次采购项目的全部价格，包括但不限于材料费、人工费、管理费、保险费、包装费、装卸费、运输费、税金、利润等。
[bookmark: _Toc291506257][bookmark: _Toc227423920][bookmark: _Toc15890]三、投标文件的递交
1.投标文件的送达：投标文件应在投标截止时间前送达采购单位。
2.投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。
3.投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。
4.补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。
5.补充、修改文件是投标文件的组成部分。
6.投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。
四、采购人成立采购评审小组独立履行下列职责：
（一）审查投标文件是否符合本采购文件要求；
    （二）确定中标供应商。 
五、投标人有下列情形之一的，视为无效投标。
   （一）超出营业执照经营范围投标的；
   （二）投标文件不符合采购文件要求的；
   （三）投标文件与事实不符的；
   （四）经采购评审小组一致认定为重大偏离的；
   （五）不符合法律、法规有关规定的。	
[bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc227423923]六、评标方法及标准
（一）评标方法：最低价中标。
（二）评标标准：以下2项条件同时满足者中标：
1. 满足投标资格及所有询价条件；
2. 价格最低者。
[bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc227423924][bookmark: _Toc291506261]七、中标及合同签订
（一）中标通知
1.评标结束，确定中标人后，采购人将成交结果发布在发布询价函的网站上。
2.招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。
3.中标人有下列情形之一的，中标无效，且中标人应赔偿给采购人造成的损失：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（二）合同签订
1.签订合同前，采购人可对中标人的投标文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。
2.采购人在中标通知书发布之日起30日内，与中标人按范本格式制作并签订采购合同。项目数量增减、合同条款变更等按采购人相关规定另行签订补充合同。
3.本文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。
4.中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新进行采采购。中标人因自身原因不能签订合同或履行合同的，应赔偿采购人的损失。
5.合同履行中，根据实际需求，采购人需追加采购合同标的之外的项目，可与中标供应商就费用进行协商谈判后，签订补充协议。
八、其他商务条件
（一）交货期：按照甲方计划的时间内完成35KV/0.4KV 1000KVA油浸式电力变压器的维修保养检测等服务。
（二）质保期及售后服务：
1.本工程整体质保期不少于12个月，质保期内设备出现渗漏油、部件损坏、参数异常等施工质量问题，施工单位免费上门整改、更换配件、重新检测。
2.质保期内提供24小时应急响应服务，接到故障通知及时到场处置。
3.完工后免费提供设备冷备用维护指导方案，告知甲方日常巡检、保养、存放注意事项。
4.提供技术咨询服务，后期设备投运前可免费提供一次状态复核检测指导。
（三）乙方货物及服务须符合甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。
（四）安全文明施工要求
1.项目承包人应遵守国家法律、法规、制度、条例，依据国家和地方规范、标准，以及甲方提出的合理要求进行项目服务。在现场操作时必须遵守甲方的安全管理规定，一切因承包人现场操作不当造成的人身及经济损失均由乙方承担，并赔偿甲方经济损失。
2.施工期间，项目承包人施工须全程严格执行电力安全工作规程，按照要求办理停电作业票，落实各项安全防护措施，杜绝违章施工。
3.乙方现场必须有项目负责人和安全责任人，负责项目服务的质量和安全，出现意外情况，立即执行紧急方案。
4.因现场施工涉及带电操作，乙方现场工作人员需持有特种作业（高压）操作证，满足施工条件方可施工，且施工现场不少于2人。坚决杜绝无证作业。重要场合需甲方人员现场监督方可施工。
5.施工过程中做好旧油、废料回收处理，合规处置，杜绝环境污染。施工完毕后清理施工现场，做到工完、料尽、场地清。






[bookmark: _Toc635][bookmark: _Toc227520434]第三章  服务内容及要求
一、渗漏油专项治理
(1)密封系统全更换：全部更换变压器油箱上下沿、顶盖、手孔、高低压套管法兰、放油阀、放气阀、储油柜连接部位所有老化耐油橡胶密封垫、密封圈，采用耐高温、耐老化专用变压器密封件，杜绝后期渗漏。
(2)阀体与管路检修：拆解检修高低压侧所有阀门、放油取样阀、放气阀，清理阀体内部油污、杂质，更换老化阀芯、密封组件，对卡滞、破损阀体直接整体更换，保证阀门启闭灵活、密封严密。
(3)紧固件紧固防锈：全面检查所有连接螺栓、螺母。有滑丝、锈蚀、紧固件全部更换，按标准力矩均匀紧固。
二、 变压器油处理与更换
(1)抽取变压器全部旧油，取样送检，记录原始油质参数。（已送检）
(2)对油箱、散热管路、储油柜内部进行彻底清洗、排污，清除油泥、积碳、沉淀物。
(3)全部更换全新合格变压器绝缘油；
(4)采用真空注油工艺，全程避雨作业，缓慢真空注油，杜绝潮气、空气侵入，注油后静置达标，保证油位在标准刻度区间。
三、 整机清洁与防腐保养
(1)外部清洁：彻底清理变压器本体、散热器、套管、储油柜、底座表面灰尘、油污、锈蚀、杂物，保证设备外观洁净。
(2)附件保养：拆解检查呼吸器，更换失效变色硅胶；检修油位计、温度表、压力释放阀，校准仪表精度，失效仪表直接更换；清理接地装置接触面，去除氧化层，保证接地导通良好。
(3)老化高低压套管绝缘护套、接线端子缓冲件进行检查。
(4)分接开关密封件，清洁分接开关触头，打磨氧化层，测试分接档位切换灵活性。
四、 内部专项检查保养
(1)打开变压器顶盖，在干燥无风环境下检查内部绕组、铁芯、绝缘纸板，排查绝缘老化、变形、松动、积尘、受潮情况；
(2)紧固内部铁芯、绕组固定螺栓，清理内部积灰、杂质；
(3)检查引线绝缘层完好性，无破损、龟裂、老化现象；
(4)检查垫块、支撑件牢固性，杜绝松动隐患。
五、瓦斯继电器专项维修保养
（一）检修施工内容
1.拆除瓦斯继电器，清理壳体、集气室内部沉积油泥、金属粉末、水分杂质；检查壳体有无锈蚀、裂纹、渗漏。
2.拆解内部浮筒、挡板、干簧触点、传动机构，打磨触点氧化层，检查浮筒无渗漏、无卡涩，挡板动作无卡滞。
3.检查瓦斯继电器连接管路（储油柜 — 油箱连通管），清理管路堵塞、油污，更换管路两端密封垫；管路坡度复核，保证 2%～4% 倾斜度，瓦斯继电器处于管路最低点，便于故障气体汇集。
4.更换瓦斯继电器老化密封垫、放油排气小阀门，紧固法兰螺栓，做好防腐。
5.二次接线端子除锈、紧固，整理二次控制线，标识编号清晰牢固。
6.如瓦斯继电器已丧失其保护功能，须予以更换。
（二）专项试验项目
1.轻瓦斯动作试验：采用打气法向集气室缓慢充气，实测轻瓦斯报警动作容积，动作值符合铭牌标准，信号准确上传至控制柜。
2.重瓦斯跳闸试验：模拟油流冲击，挡板动作可靠，干簧触点导通无接触不良、无抖动，跳闸回路通断正常。
3.密封性试验：瓦斯继电器整体充油静置 24h，壳体、法兰、阀门无渗油漏气。
4.二次回路绝缘测试：瓦斯二次电缆对地绝缘电阻≥1MΩ，无短路、接地缺陷。
（三）专项验收
1.管路坡度达标，无积气死角，管路通畅无堵塞；
2.轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸动作值与出厂参数一致，动作灵敏无卡滞；
3.触点无烧蚀氧化，二次信号传输稳定；
4.壳体无渗漏，防雨防护完好，标识齐全；
5.冷备用存放期间，瓦斯集气室无持续积气，无渗漏。
六、油呼吸过滤器（吸湿器 / 呼吸器）专项检修保养
（一）检修施工内容
1.完整拆除呼吸器罐体、连接管路、油封杯，全部拆解清洗内外油污、铁锈。
2.更换全部失效变色硅胶：选用蓝 / 白色变色吸湿硅胶，颗粒均匀无粉末，装填量达到罐体容积 2/3；硅胶受潮变色、粉化必须全部换新，禁止重复烘干使用。
3.检修油封杯：清理旧变压器油、沉淀物，更换全新合格绝缘油至标准油位刻度；检查油封杯有无裂纹、渗漏，破损直接更换。
4.检查呼吸器与储油柜连接短管、法兰密封圈，老化密封垫全部更换，紧固螺栓力矩均匀。
5.清理呼吸器底部防尘滤网，堵塞、破损滤网更换新件，阻挡粉尘、小虫进入油系统。
6.锈蚀罐体打磨除锈，喷涂防腐油漆，恢复外观防护。
（二）功能检查试验
1.通气性检查：堵住储油柜侧管口，轻按油封液面，气流通畅无堵塞，无憋气现象；
2.密封检查：呼吸器各法兰、接口无漏气、渗油，油封液面无快速下降；
3.冷备用静置 72h 复查硅胶变色速度，无异常快速吸潮变色（证明密封漏气）。
（三）专项验收
1.硅胶装填足量、干燥无受潮，油封油位标准，滤网完好无堵塞；
2.呼吸通道通畅，无堵塞、无漏气点，不会造成储油柜负压 / 正压异常；
3.所有密封部位无渗油漏气，罐体防腐完好；

4.冷备用状态要求：呼吸器保持正常吸湿功能，瓦斯保护回路全程保持完好可投运状态，无需拆除二次接线，随时可投入保护。


第四章  检测试验要求
维修保养全部完工后，施工单位需自主完成全套预防性试验，并出具符合条件的盖章版正式检测报告，所有试验数据必须符合规程标准。
4.1 绝缘特性试验
(1)高低压绕组对地、高低压绕组之间绝缘电阻测试（5000V摇表），吸收比、极化指数检测；
(2)标准要求：绝缘电阻值不低于出厂值70%，吸收比≥1.3，极化指数≥1.5，无明显受潮、老化衰减。
4.2 直流电阻与变比试验
(1)高低压绕组各档位直流电阻测试，三相差值比对；
(2)电压变比误差测试，核对分接开关档位精度；
(3)标准要求：直流电阻相间差值≤2%，线间差值≤1%，变比误差符合铭牌及国标要求，无档位偏差。
4.3 电气耐压与局部试验
(1)绕组交流耐压试验，试验电压执行出厂值85%标准，无击穿、闪络现象；
(2)套管介质损耗、电容量测试，tanδ≤0.7%，参数稳定无异常；
(3)局部放电测试，放电量≤100pC，无局部绝缘缺陷。
4.4 变压器油质全套检测
(1)击穿电压、水分含量、酸值、介损、闪点、界面张力检测；
(2)油色谱分析（DGA），检测总烃、乙炔、氢气等气体含量，无异常产气、无潜伏性故障；
(3)标准要求：所有油质指标符合GB 2536标准，无超标项，无故障气体。
4.5 保护与接地系统试验
(1)瓦斯继电器、温度保护、压力释放阀功能模拟试验，动作灵敏、信号准确；
(2)变压器外壳、铁芯接地电阻测试，接地电阻≤4Ω，接地电流＜100mA，导通可靠；
(3)分接开关全程档位切换试验，无卡滞、接触不良问题。
4.6 外观与密封性试验
(1)整机静置24小时密封性试验，所有部位无任何渗漏油、渗油痕迹；
(2)油位、温度仪表显示精准，标识清晰，附件齐全完好。

第五章  验收标准及要求

5.1 验收总体原则
验收分为资料验收、外观验收、试验数据验收、功能性验收四部分，四项全部合格，判定工程完工。
5.2 分项验收标准
5.2.1 资料验收
施工单位需整理完整竣工资料，提交甲方审核，资料齐全、真实、规范为合格：
(1)完整施工方案、安全技术交底记录；
(2)变压器油的合格证及近一年内的出厂检测单；
(3)设备缺陷整改记录、部件更换清单。
5.2.2 外观工程验收标准
(1)设备整体洁净，无油污、灰尘、破损，螺栓紧固到位、规格统一，无锈蚀、缺失，防腐处理规范；
(2)附件齐全完好：呼吸器硅胶干燥无变色、仪表校准精准、接线规整、标识清晰；
(3)接地装置完好，接触面无氧化，接地标识规范。
5.2.3 试验数据验收标准
所有试验数据严格对标DL/T 596-2018、GB 50148-2010标准，无不合格项、无异常数据：
(1)绝缘电阻、吸收比、极化指数达标，无绝缘受潮、老化超标问题；
(2)直流电阻、变比参数偏差在国标允许范围内；
(3)耐压试验无击穿、闪络，局部放电指标合格；
(4)变压器油质、油色谱全部达标，无潜伏性故障；
(5)保护装置动作灵敏、信号准确，接地系统参数合规。
5.3 标准验收流程
(1)现场外观查验：验收人员现场核查施工质量、渗漏治理、外观保养、部件更换情况；
(2)试验数据复核：逐项核对检测报告数据，对比国标、出厂标准，排查异常指标；
(3)现场功能性抽检：现场抽检分接开关切换、阀门操作、仪表显示、接地导通状态；
(4)静置复检：验收完成后设备静置24小时，再次核查无渗漏、无异常；
(5)验收结论确认：全部合格签署《维修验收单》，设备正式转为冷备用状态；不合格项出具整改通知书，限期闭环复检，直至全部达标。






第六章  投标文件编制要求

1.应按本文件规定的格式、顺序制作，每页必须加盖公章。
2.投标文件一式四份。
3.投标文件装订后用密封袋密封，在密封袋上注明投标日期和投标人名称（全称）并盖公章。
4.不分册胶装：纸质响应文件胶装成册。
5.每册将大小不一的文件材料（文件材料包括供应商所递交的所有资料，如产品彩页、图纸等）折叠成A4纸面大小制作，左侧胶装成册(不得打钉)。















项目名称：
项目编号：


报价文件








　　　　供  应  商：　　         　　　　   　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　  　（签字或盖章）

　　　　　日　　期：　　　年　　　月　　日
[bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc360113102][bookmark: _Toc330225910][bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc20511]1.法定代表人身份证明
报价供应商名称：
报价供应商性质：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名：   性别：    年龄：   职务：
系（报价供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	
	




报价供应商：（盖单位公章）
法定代表人：（盖章或签字）
日  期：   年  月   日
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2.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（报价供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）        的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限： 90日历天。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件
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（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位公章）
法定代表人：（盖章或签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日    期：    年   月    日
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3.近三年内在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的声明


一、我方在参加（项目名称）投标活动前三年内,在经营活动中：
1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产 停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人     、组织机构代码证或统一社会信用 代码__ ；②法定代表人     、身份证号码      ）。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。



投标人名称：                                      (盖单位章)
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        (签字或盖章)
日期：        年     月     日



4.投标承诺书
致      (采购人)     ：
我公司参加            (项目名称)      投标， 现就有关事项向招标人郑重承诺如 下：
1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、企业业绩等材料均真实无任何虚假。若 在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。
如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内(一般 为 5 个工作日)，向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供
的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。
2、我公司承诺不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程 及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关  规定作出的处罚。
3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章， 而被限制投标且在有效期内的市场行为。
4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：
( 1 )被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日 止，不满二年的；
( 2 )被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部 门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交  截止之日后的。
我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假 的法律责任。
5、 我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。
6、 如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
7．我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8.                 （其他补充说明）。

特此承诺！
投标人名称：                           (盖单位章)
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            (签字或盖章)
日期：        年     月     日






[bookmark: _Toc4874]5.投标人资格声明函




致 (招标人）:
我公司愿意针对                （招标项目名称）  项目进行投标。投标文件中所有 关于投标人资格、业绩等的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司将承担由此而产生的一切后果。
我公司承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，最近三年内没有发 生骗取中标、严重违约等不良行为。
特此声明！




投标人名称：                           (盖单位章)


日期：        年     月     日
6.法人无行贿犯罪记录证明
（当地法院开具）
7.若不能开具“6.无法人无犯罪记录证明”，请提供以下资料：7-1承诺书、7-2法人无犯罪记录证明、7-3信用中国查询报告

7-1无行贿犯罪记录承诺书

合作单位名称（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人姓名：
法定代表人身份证号：
项目名称：
合作事项：

本单位及法定代表人，作为青岛碧海水务有限公司本次合作的意向/实际参与方，就廉洁从业及行贿犯罪记录情况，郑重承诺如下：
一、关于无行贿犯罪记录的承诺
1.本单位承诺：本单位在经营活动中无行贿犯罪记录，未因行贿行为被司法机关、纪检监察机关或行政监管部门作出生效判决、决定或行政处罚。
2.法定代表人承诺：本单位的法定代表人（姓名：XXX），无行贿犯罪记录，且在履职过程中从未实施、指使或放任任何形式的行贿行为。
二、关于配合监督管理的承诺
本单位及法定代表人完全知悉并同意遵守《中国水务投资集团有限公司党委关于加强在建项目、运营项目从业人员“八小时外”监督管理规定（试行）》及相关廉洁要求。具体承诺如下：
1.真实披露：本承诺书所陈述内容真实、完整、准确。如提供虚假承诺，自愿承担一切法律后果及合同责任。
2.接受查询授权：同意并授权贵单位通过中国裁判文书网、信用中国等公开渠道，查询本单位及法定代表人的行贿犯罪记录及其他相关信用信息。
3.补充证明提供：若公开查询渠道无法完全满足贵单位审查要求，本单位及法定代表人将积极配合提供个人无犯罪记录证明（由户籍地或经常居住地公安机关出具），或提供其他可证明无行贿记录的有效法律文件。
4.持续合规承诺：在本项目合作期间（包括“八小时外”），本单位及法定代表人保证不以任何形式向贵单位及关联单位从业人员及其特定关系人进行利益输送、行贿或变相行贿，不实施“围猎”行为。
四、违反承诺的后果
若本承诺书内容存在虚假，或本单位/法定代表人在合作期间出现行贿、变相行贿等行为，贵单位有权：
取消本单位的合作资格或中标结果；
解除已签订的全部或部分合同，并追究本单位的违约责任；
将本单位列入贵单位供应商/合作单位黑名单，不再合作；
将相关线索移送纪检监察机关或司法机关处理；
要求本单位承担由此造成的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。
五、其他
本承诺书一式两份，贵单位执一份，承诺单位执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：  

日期： ____年__月__日





























7-2法人无犯罪记录证明





































7-3信用中国查询报告















8.开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	 

	投标总价（标注税率）
	

	
	

	服务期 
	

	质保期
	

	付款方式
	

	商务条件
	

	技术条件
	




报价供应商：                    （盖报价供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）

日  期：      年   月   日













9.报价清单





10.合作商基本情况表
	供应商名称
	

	法人代表
	
	注册资金（万元）
	

	注册地址
	
	注册时间
	

	联系人
	
	联系电话
	

	主营业务
	

	收入（万元）
	

	经营范围
	

	主要业绩
	

	公司性质
	

	经营方式
	

	资质
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11. 投标业绩情况表

同类项目业绩汇总表

	
序号
	项目名称
	买方
名称
	合同
价格
	合同签
订时间
	
供货期
	合同
状态
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、2023年7月1日至2026年7月20日签订的同类型合同。
2、合同状态请填写“已完成”或“正在实施”。










[bookmark: _Toc5120]12.商务偏差表


	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
注：
1、投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。投标文件对招标文件未提  出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小， 均应按招标文件格式要求统一汇总说明，并标注：“正偏差”或“负偏差”。如无偏差， 应标注：“无”。
2、对于投标人提出的上述差异，如存在重大偏离，导致招标人无法接受，则有可能 导致其投标被否决。

投标人：                (盖单位章)


	 年    月    




13.技术偏差表
	序号
	招标文件
章节及条款号/简要内容
	投标文件
章节及条款号/简要内容
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
…
	
	
	



                                        

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件 的全部要求。
注：
1、投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。投标文件对招标文件未提  出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小， 均应按招标文件格式要求统一汇总说明，并标注：“正偏差”或“负偏差”。如无偏差， 应标注：“无”。
[bookmark: _Toc27038]2、对于投标人提出的上述差异，有可能 导致其投标被否决。
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14.其他应提供的证明资料（以下各项复印件均需加盖公章）
（1）营业执照副本复印件；
（2）缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3）上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4）缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
（5）近三年主要业绩合同复印件（2023年7月1日至2026年7月20日签订的同类型合同）
（6）承修、承装类三级及以上资质
（7）安全生产许可证
（8）现场施工人员特种作业（高压）操作证复印件（不少于2人）





